********************************************************************************************************

*                                                                                                      *

*                                                                                                      *

*         ***Flut*** Berechnungsmodell nach Dr. Pecher - Version 7.12         Stand 18.06.2002         *

*                                                                                                      *

*         Datum und Uhrzeit der Berechnung                                  04.09.08  17:26:48         *

*                                                                                                      *

*         Anwender                                                                                     *

*                                                                                                      *

*         Projekt                          Kanalnetz:kanal krumm            Datei:FLU00100.FLI         *

*                                                                                                      *

*         Bezugshoehensystem                                                               mNN         *

*                                                                                                      *

*         Berechnungsverfahren                                                     Zeitbeiwert         *

*                                                                                                      *

*                                                                                                      *

*         Berechnung der Vollfuellungsleistung nach                          Prandtl-Colebrook         *

*                                                                                                      *

*         Berechnungsgrundlagen:                                                                       *

*                                                                                                      *

*         Kritische Regenspende (l/s*ha)                                                 15.00         *

*                                                                                                      *

*         Schmutzwasseranfall (l/E*d)                                                   150.00         *

*                                                                                                      *

*         Fremdwasserzuschlag in Prozent                                                     3         *

*                                                                                                      *

*         Spitzenanfall                                                                   8.00         *

*                                                                                                      *

*         15-Min-Regenspende [n=1] (l/s*ha)                                             100.00         *

*                                                                                                      *

*         Haeufigkeit                                                                     1.00         *

*                                                                                                      *

*         Kritische Wasserspiegellage                                                     0.00         *

*                                                                                                      *

*         Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit (m/s)                                       0.30         *

*                                                                                                      *

*         Abflusswirksamer Flaechenanteil                                                 1.00         *

*                                                                                                      *

*         Fliesszeitfaktor                                                                1.00         *

*                                                                                                      *

*         Dimensionierung M/S/R relativ Qv                                     0.9 / 0.9 / 0.9         *

*                                                                                                      *

*         Dimensionierung M/S/R min. Profilhoehe (mm)                          300 / 200 / 300         *

*                                                                                                      *

********************************************************************************************************

***Flut*** Berechnungsmodell nach Dr. Pecher - Version 7.12  18.06.2002

Kanalnetz:kanal krumm            Datei:FLU00100.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen  Ausgabe der verwendeten Regenstaffel

15-Min-Regenspende    100.0 l/(s*ha)        Regenhaeufigkeit N = 1.00/a

Maximal zulaessige Wasserspiegellage        Deckeloberkante    + 0.00 m

Anzusetzende Mindestgeschwindigkeit         V Minimum          0.30 m/s

Die Berechnung erfolgt mit dem Zeitbeiwertverfahren

-----------------------------------------------------------------------

|  Regenstufe  |  Zeitstufe   |    Regendauer     |    Regenspende    |

|              |              |                   |                   |

-----------------------------------------------------------------------

|       -      |     min      |        min        |     l/(s*ha)      |

-----------------------------------------------------------------------

|              |              |                   |                   |

|       1      |     1.0      |        5.00       |       171.4       |

|       2      |     1.0      |        6.00       |       160.0       |

|       3      |     1.0      |        7.00       |       150.0       |

|       4      |     1.0      |        8.00       |       141.2       |

|       5      |     1.0      |        9.00       |       133.3       |

|       6      |     1.0      |       10.00       |       126.3       |

|       7      |     2.0      |       12.50       |       111.6       |

|       8      |     2.0      |       15.00       |       100.0       |

|       9      |     2.0      |       17.50       |        90.6       |

|      10      |     2.0      |       20.00       |        82.8       |

|      11      |     3.0      |       22.50       |        76.2       |

|      12      |     3.0      |       25.00       |        70.6       |

|      13      |     3.0      |       27.50       |        65.8       |

|      14      |     3.0      |       30.00       |        61.5       |

|      15      |     4.0      |       35.00       |        54.5       |

|      16      |     4.0      |       40.00       |        49.0       |

|      17      |     5.0      |       45.00       |        44.4       |

|      18      |     5.0      |       50.00       |        40.7       |

|      19      |     6.0      |       55.00       |        37.5       |

|      20      |     6.0      |       60.00       |        34.8       |

|              |              |                   |                   |

-----------------------------------------------------------------------

Spitzenabflussbeiwerte fuer die 15-min-Regenspende       100.0 l/(s*ha)

-----------------------------------------------------------------------

| Anteil der  | Konstanten zur Ermittlung der Spitzenabfluss-Beiwerte |

| Befestigten |  bei einer mittleren Neigung des Einzugsgebietes von  |

|   Flaeche   | unter 1 %      1 - 4 %      4 - 10 %     ueber 10 %   |

-----------------------------------------------------------------------

|   Prozent   |    Kz  1    |    Kz  2    |    Kz  3    |    Kz  4    |

-----------------------------------------------------------------------

|       0     |    0.000    |    0.100    |    0.150    |    0.200    |

|             |             |             |             |             |

|     100     |    0.920    |    0.940    |    0.940    |    0.950    |

|             |             |             |             |             |

-----------------------------------------------------------------------

***Flut*** Berechnungsmodell nach Dr. Pecher - Version 7.12                                   Stand 18.06.2002

Kanalnetz:kanal krumm            Datei:FLU00100.FLI

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen des Kanalnetzes                             Zusammenfassung der Eingabedaten

Ausgabe der Berechnungsgrundlagen in Abhaengigkeit vom Entwaesserungsverfahren

ohne Aussengebiete und Uebernommene Flutkurven (Bauwerkstyp 80 bzw. 81 s. o.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                    |             |             |             |             |

| Entwaesserungsverfahren                            |      Misch- | Schmutzwas- |   Regenwas- |      Gesamt |

|                                                    |      system | serkanal    |   serkanal  |             |

|                                                    |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                    |             |             |             |             |

| Anzahl der Haltungen                           [-] |             |             |           5 |           5 |

| Gesamtlaenge der eingegebenen Haltungen        [m] |             |             |          70 |          70 |

| Gesamtes Kanalvolumen   ( rund )            [m**3] |             |             |             |             |

| Einwohnerzahl                                  [-] |             |             |             |             |

| Gesamteinzugsflaeche                          [ha] |             |             |             |             |

| Gesamte befestigte Flaeche                    [ha] |             |             |             |             |

| Mittlerer Befestigungsgrad                     [-] |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                    |             |             |             |             |

| Gesamtes Haeusliches Abwasser QH    ueber AE [l/s] |             |             |             |             |

| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG   ueber AE [l/s] |             |             |             |             |

| Gesamtes Fremdwasser QF             ueber AE [l/s] |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG     ueber AE [l/s] |             |             |             |             |

| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF       ueber AE [l/s] |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                    |             |             |             |             |

| Gesamtes Haeusliches Abwasser QH   punktuell [l/s] |             |             |             |             |

| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG  punktuell [l/s] |             |             |             |             |

| Gesamtes Fremdwasser QF            punktuell [l/s] |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG    punktuell [l/s] |             |             |             |             |

| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF      punktuell [l/s] |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                                                    |             |             |             |             |

| Gesamtes Haeusliches Abwasser QH      gesamt [l/s] |             |             |             |             |

| Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG     gesamt [l/s] |             |             |             |             |

| Gesamtes Fremdwasser QF               gesamt [l/s] |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG       gesamt [l/s] |             |             |             |             |

| Trockenwetterabfluss QT=QS+QF         gesamt [l/s] |             |             |             |             |

|                                                    |             |             |             |             |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesamtsummenwerte incl. Aussengebieten (Typ 81) und uebernommenen Flutkurven (Typ 80)

Anzahl der Sonderbauwerke                                                                                    0

Einwohnerzahl                                                                                                0

Gesamteinzugsflaeche                                                                                   0.00 ha

Gesamte befestigte Flaeche                                                                             0.00 ha

Mittlerer Befestigungsgrad                                                                               0.000

Gesamtes Haeusliches Abwasser QH                                                                      0.00 l/s

Gesamtes Gewerbliches Abwasser QG                                                                     0.00 l/s

Gesamtes Fremdwasser QF                                                                               0.00 l/s

Gesamtes Schmutzwasser QS=QH+QG                                                                       0.00 l/s

Trockenwetterabfluss QT=QS+QF                                                                         0.00 l/s

***Flut*** Berechnungsmodell nach Dr. Pecher - Version 7.12                                                     Stand 18.06.2002

Kanalnetz:kanal krumm            Datei:FLU00100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 1                 Berechnung mit dem Zeitbeiwert                  Berechnung mit dem Sohlgefaelle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Kanal- und Hal- |     Strasse bzw.    |Verf.|   Laengen    | Anfangs-Schacht   End-Schacht |Teileinzugsgebiet| Einzugsgebiet |

|   tungsnummer   |   Lagebezeichnung   |/Typ |Haltung Summe | Deckel  Sohle   Deckel  Sohle | AE  BF  NG M.PSI|   AE    ARED  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    (Nr)    (Nr) |         (-)         | (-) |  (m)    (m)  | (mNN)  (mNN)    (mNN)  (mNN)  |(ha)(0/0)(-)     |  (ha)   (ha)  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     1       2   |          3          | 4 5 |   6      7   |   8       9      10      11   | 12  13  14  15  |   16     17   |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                 |                     |     |              |                               |                 |               |

|                                                                                                               Knoten    1/S1 |

|  1            1 |                     | R P |  12.18    12 |  22.00  21.000  21.00  20.000 |                 |               |

|  1            2 |                     | R P |  13.51    26 |  21.00  20.000  21.00  19.930 |                 |               |

|  1            3 |                     | R F |  17.69    43 |  21.00  19.930  21.00  19.850 |                 |               |

|  1            4 |                     | R P |  12.24    56 |  21.00  19.850  20.50  19.000 |                 |               |

|  1            5 |                     | R P |  14.49    70 |  20.50  19.000  20.00  18.800 |                 |               |

|Auslaufbauwerk  Typ  90                                                                                        Knoten    2/18 |

|                 |                                                                                                            |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Flut*** Berechnungsmodell nach Dr. Pecher - Version 7.12                                                     Stand 18.06.2002

Kanalnetz:kanal krumm            Datei:FLU00100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 2                 Berechnung mit dem Zeitbeiwert                  Berechnung mit dem Sohlgefaelle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Kanal- und Hal- |   Profildaten   KB/ |Konst.Zufl| TWA pro Einzelflaeche |  Aufsummiert   |  QR    max.  Zeit-|Vergl-Rechnung|

|   tungsnummer   | KZ Breite/Hoehe KST | Art  Gr. |  D    QH    QG    QF  |   QS      QT   | Krit. QR Ges. bei-| QR15   SQR15 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    (Nr)    (Nr) | (-) (mm) (mm)       | (-) (l/s)|  E   (l/s) (l/s) (l/s)|  (l/s)   (l/s) | (l/s)  (l/s) wert |(l/s)  (l/s)  |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     18      19  | 20   21   22    23  | 24   25  |  26   27    28    29  |   30      31   |  32     33    34  |  35     36   |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                 |                     |          |                       |                |                   |              |

|                                                                                                               Knoten    1/S1 |

|  1            1 |  0     300     1.00 |          |                       |                |              1.00 |              |

|  1            2 |  0     300     1.00 |          |                       |                |              1.00 |              |

|  1            3 |  0     300     1.00 |          |                       |                |              1.00 |              |

|  1            4 |  0     300     1.00 |          |                       |                |              1.00 |              |

|  1            5 |  0     300     1.00 |          |                       |                |              1.00 |              |

|Auslaufbauwerk  Typ  90                                                                                        Knoten    2/18 |

|                 |                                                                                                            |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Flut*** Berechnungsmodell nach Dr. Pecher - Version 7.12                                                     Stand 18.06.2002

Kanalnetz:kanal krumm            Datei:FLU00100.FLI

Ausgabe der Kanaldaten - Liste 3                 Berechnung mit dem Zeitbeiwert                  Berechnung mit dem Sohlgefaelle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Kanal- und Hal- |  max.  Fliess-|Profil- IS  Volleistung Bel. Erf. |Tr.Wetter|Mischwasser FL.  IP  Delta-| Wasserspiegel,Abs.|

|   tungsnummer   | QM Ges. Zeit  | hoehe vorh.   QV   VV  grad  PH  |  VT  HT |  VM    HM  Zu. erf.   HP  | Anfang  Ende  Krit|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    (Nr)    (Nr) |  (l/s)  (min) | (mm) (0/00) (l/s)(m/s) (0/0)(mm) |(m/s)(cm)|(m/s)  (cm)(-) (0/00) (cm) | (mNN)  (mNN)  (-) |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|     37      38  |   39     40   |  41    42     43   44   45   46  |  47  48 |  49    50  51   52    53  |   54     55    56 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|                 |               |                                  |         |                           |                   |

|                                                                                                               Knoten    1/S1 |

|  1            1 |               |  300  82.10   299  4.2           |         |                           |  21.00  20.00     |

|  1            2 |               |  300   5.18    74  1.1           |         |                           |  20.00  19.93     |

|  1            3 |               |  300   4.52    70  1.0           |         |                           |  19.93  19.85     |

|  1            4 |               |  300  69.44   275  3.9           |         |                           |  19.85  19.00     |

|  1            5 |               |  300  13.80   122  1.7           |         |                           |  19.00  18.80     |

|Auslaufbauwerk  Typ  90                                                                                        Knoten    2/18 |

|                 |                                                                                                            |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------